###  监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年7月 28日 | 气候 | 晴天 | 气温 |  12/33º |
| 监理人员 动态：4人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 | 材料进场: 无 |
| 施工方人员动态:送出线路68人 |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑、组立塔设备等满足要求 |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:西固段塔位G2~27：协调办理环保水保手续塔位接地:塔位完成29基塔位组塔:：G41、42已完成27基塔立塔：G57已完成24基汇集站：主控楼、主变及二次室砌筑边坡施工： A~B段挡土墙模板、平台回填 |
| 监理今日工作内容 | 1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职、持证上岗，强条执行2.线路塔位检查:塔位G57立塔A、D腿未接地，自检不到位检查组塔：检查螺栓紧固部分预紧度不到位、自检不到位 |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.铁塔接地：现场立及安排完成接地整改2螺栓紧固：安排专人检查复紧已完成 |
| 协调内容或其他 | 西固段塔位:环保水保手续办理 |
| 记录人 |  孙翔 | 总监签阅 |  胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查立塔 | 检查组塔 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查接地 | 检查边坡 |