日期：2023 年 09月20日                                            星期：三

工程名称:嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目

天气：小雨转阴                                                         气温：21～30℃

| 监理工作情况 | 质量情况：检查导轨安装质量，检查直流线敷设情况，符合设计及规范要求。 进度情况：光伏支架安装完成90%，光伏组件安装完成25.04%，桥架安装完成30%，直流线敷设完成10%。 材料进场情况： 逆变器到货0台 总量17台 支架到货5.99MWp 总量5.99MWp 桥架到货5.99MWp 总量5.99MWp 中压、边压块到货5.99MWp 总量5.99MWp 直流线到货5.99MWp 总量5.99MWp 组件到货1.5MWp 总量5.99MWp 接地扁铁5.99MWp 总量5.99MWp 安全情况：现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容 |  |
|  | 浙江阳明电力建设 有限公司 | 今日现场施工人员12人。直流线敷设，导轨夹具安装。 |  |
| 其它事 项 | 无。 |  |  |
| 记录人:陈坤 |  |  | 审核人（签字）： |

工程现场照片记录表

| 项目 名称 | 嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目 | 巡检日期 | 2023/09/20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 单位 | 浙江阳明电力建设有限公司 | 施工负责人 | 张小栋 |
| 现场照片 |  |  |  |
| 描述 | 导轨安装 | 直流线敷设 |  |