   

日期：2023 年 12月13日 天气：晴

工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司龙港分公司0.79MW屋顶分布式光伏发电项目

气温：13～22℃

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作情况 | 质量情况：检查檩条安装质量，平垫质量较差，紧固后垫片出现未与支架完全贴合及变形，采取措施通知业主协调购置加大加厚垫片，保证工程质量。  进度情况：水泥支墩分散，支架辅材散料。  材料进场情况：  水泥支墩到货约1200个 总量 1645个  支架到货 0.79MW 总量 0.79MW  安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全屋面东西处围墙未做安全防护及警示标识。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容 | |
|  | 今日施工人7人。 | |
| 其它事  项 | 无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。 | | |
| 记录人:杨铃铃 | | | 审核人（签字）： |