   

日期：2024年01月22日 天气：晴

工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司龙港分公司0.79MW屋顶分布式光伏发电项目

气温：-4～2℃

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作情况 | 质量情况：接地扁铁焊接存在漏焊虚焊现象已要求整改。  进度情况：水泥支墩已全部到货分散基本到位，支架安装85%，接地扁铁焊接65%，桥架安装80%，光伏线放线80%。  材料进场情况： 逆变器到货8台 总量8台  水泥支墩到货约1645个 总量 1645个  支架到货 0.79MW 总量 0.79MW  组件到货1362块 总量1363块  安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全屋面东西处围栏安装完成。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容 | |
|  | 因下雪未施工 | |
| 其它事  项 | 无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。 | | |
| 记录人:杨铃铃 | | | 审核人（签字）： |