   

日期：2024年03月04日 天气：雨

工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司龙港分公司0.79MW屋顶分布式光伏发电项目

气温：5～12℃

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 质量情况：下雨未施工。进度情况：水泥支墩已全部到货分散基本到位，支架安装100%，接地扁铁焊接95%，桥架安装95%，光伏线放线100%，逆变器安装100%，组件安装40%。材料进场情况： 逆变器到货8台 总量8台 水泥支墩到货约1645个 总量 1645个支架到货 0.79MW 总量 0.79MW组件到货1363块 总量1363块安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全屋面东西处围栏安装完成。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容 |
|  | 下雨未施工 |
| 其它事项 | 无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。 |
| 记录人:杨铃铃 | 审核人（签字）： |