   

日期：2024年03月20日 天气：雨

工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司龙港分公司0.79MW屋顶分布式光伏发电项目 气温：5～12℃

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作情况 | 质量情况：组件安装中边压块牢固可靠穿刺垫片放置到位，光伏线整改中。  进度情况：水泥支墩已全部到货分散基本到位，支架安装100%，接地扁铁焊接100%，桥架安装95%，光伏线放线100%，逆变器安装100%，组件安装100%，交流电缆放线完成。  材料进场情况： 逆变器到货8台 总量8台  水泥支墩到货约1645个 总量 1645个  支架到货 0.79MW 总量 0.79MW  组件到货1363块 总量1363块  交流电缆到500米 总量500米  并网柜到货2台 总量2台  安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全屋面东西处围栏安装完成。 | | |
| 施工情  况 | 施工单位 | 施工内容 | |
|  | 施工人员7人组件分散及安装 光伏线整理 | |
| 其它事  项 | 无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。 | | |
| 记录人:杨铃铃 | | | 审核人（签字）： |