**监　理　日　志**

日期： 2024 年 01 月 27 日　 天气： 阴

星期： 六 气温： 4℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 对连退成品库搭设脚手架旁站；现场检查：移动脚手架底部未加垫木板，已现场整改；施工人员未正确佩戴安全带，已现场整改；现场施工配电箱无巡检记录，未按要求一机一闸一漏电保护器配置，线缆外面破损过长，箱体无二次接地，已现场整改；施工单位未在动火作业点下方设立警戒区域并按要求安排监护人，摆放灭火器，已现场整改；交叉作业下方人员未及时撤离，未按要求安排监护人设置警戒区域，已现场整改； |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：连退成品库搭设脚手架 |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **高富海、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |