**监　理　日　志**

日期： 2024 年 04 月 02 日　 天气： 中雨

星期： 二 气温： 16℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 对钢保利二期、一期连退成品库结构加固现场旁站；现场检查中班班前会未进行酒精、血压测试，现场已停止施工进行酒精、血压测试 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：   1. 钢保利二期结构加固 2. 一期连退成品库结构加固 | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **高富海、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |