监　理　日　志

日期：2025年1月13日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天

星期；一　　　　  　　　　             　             气温：     11～23°

工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视视频监控安装施工。GIS试验泵拆除及注气施工，外线对侧站设备安装及接入施工。电缆盖板安装及缝处理施工。占石缝隙处理，电池舱厂商消缺施工。 - 2、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电安全防范工作。 - 3、要求总包单位对现场施工质量进行自检消缺闭环。 - 4、现场围墙、卫生间、水泵房建筑施工未完成，升压区域、储能区域设备基础外露部分及与箱体接触处未进行处理，以及回填不符合设计要求。场地路灯、大门未进行安装。主变卵石不符合设计要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 视频监控安装施工。对侧站设备安装及接入施工，电缆沟盖板安装及缝隙处理施工。GIS试验泵拆除及设备注气施工。路边占石沟缝处理，及钢管退场施工。 - 总包单位现场施工人员上午22人下午22人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房、卫生间施工完成。电缆沟盖板完成98%，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |