监　理　日　志

日期：2024年10月7日　　　　　　　　　　　　     天气；       晴天

星期：一　　　　　　  　　　　             　      气温：       22～32°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目基础土方开挖及沙石换填施工、钢筋加工施工，木工模板安装施工，防雷接地敷设施工。以及道路开挖及基础放线、混凝土养护施工。设备基础浇砼施工。 - 2、对基础浇筑检查混凝土强度、开盘报告书、出厂证明合格证、配合比、及坍落度是否符合要求，并见证试块制作工作。以及浇砼旁站工作。 - 3、与总包单位负责人沟通排水管道电子版如现场施工有出入，及图纸没有会审，要求与设计单位联系处理，及出据蓝图。排水管道施工要求总包单位现场管人员按照设计（04S520、20S515）管道及检查井图集进行施工。 - 4、对现场浇砼前与总包单位管理人员检查钢筋邦扎、木工模板、槽钢安装及尺寸，部分钢筋保护层、槽钢安装少数不平整，要求总包单位立即整改。并要求总包单位加强对现场安全用电及机械使用安全防范工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站现场基础木工模板安装施工，防雷焊接施工。钢筋加工施工、基础开挖及沙石换填施工，以及道路基础开挖及基础放线、基础砼浇筑，前面浇筑的砼养护施工。 - 总包单位现场施工人员22人。 - 挖机2台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能基础防雷接地敷设16只 - 储能基础墙板浇筑完成16只。 - 现场设备基础换填浇砼垫层完成24只。 基础开挖、换填施工完成28只 设备基础笺板浇筑24只 设备基础钢筋邦扎完成24只。 |
| 其它事项 | 材料进场：C30砼 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |