监　理　日　志

日期：2024年10月13日　　　　　　　　　　　　       天气；       晴天

星期：日、　　　　　　  　　　　             　      气温：       20～31°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目基础木工模板安装及拆模施工、防雷接地施工、道路基础换填施工、混凝土养护施工、基础墙防水施工、基础钢筋邦扎施工、消防水池施工。 - 2、对设备基础模板安装放线抽查出放线有偏差，现场通知施工单位管理人员到场进行整改。并要求施工单位放线后进行复验工作。以避免出现差错。 - 3、与总包单位现场管理人员沟通，要求总包单位加强施工安全、质量、进度及材料进行管控，以及设计图纸的出图。外网的手续办理。并要求尽快按排储能区域检查井、排水管、防雷接地进行施工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站现场基础木工模板安装施工，槽钢焊施工、基础道路开挖换填施工，基础砼养护施工。钢筋邦扎施工、基础墙做防水施工。参加监理例会。 - 总包单位现场施工人员上午25人下午25人。 - 挖机2台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能基础防雷接地敷设24只 - 储能基础墙板浇筑完成16只。 - 现场设备基础换填浇砼垫层完成40只。 基础开挖、换填施工完成40只 设备基础笺板浇筑24只 设备基础钢筋邦扎完成28只。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |