监　理　日　志

日期：2024年10月17日　　　　　　　　　　　　       天气；       晴天

星期：四　　　　　　  　　　　             　        气温：       23～33°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目基础木工模板安装施工、防雷接地及槽钢焊接施工、混凝土养护施工、基础墙防水施工、基础钢筋邦扎及加工施工、消防水池开挖施工。 - 2、对储能区域排水施工检查不符合设计图纸及《给排水工程施工及验收规范》GB50268要求，已下发通知单要求总包单位进行整改。并对设备地基处理要求总包单位做承载力试验下发通知单一份。 - 3、对消防水池地基进行验收，要求总包单位做地基承载力试验。业主管理人员参加。并与业主沟通支付款签字盖章事宜。 - 4、天气炎热要求施工单位做好临时用电及防署降温工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站现场基础木工模板安装施工，防雷接地及槽钢安装施工、基础道路开挖施工，基础砼养护施工。钢筋邦扎及加工施工、基础墙做防水施工。消防泵房开挖施工。管网返工施工。 - 总包单位现场施工人员上午27人下午27人。 - 挖机2台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能基础防雷接地敷设24只 - 储能基础墙板浇筑完成24只。 - 现场设备基础换填浇砼垫层完成40只。 基础开挖、换填施工完成40只 设备基础笺板浇筑28只 设备基础钢筋邦扎完成28只。 消防水池开挖施工完成。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |