监　理　日　志

日期：2024年10月30日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云

星期：三　　　　　　  　　　　             　         气温：       20～28°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、电缆沟钢筋邦扎及加工施工。设备基础做防水施工。电缆沟木工制模施工、雨水管道敷设施工。 - 2、对升压区域主变基础开挖施工检查，符合设计图纸要求，同时要求总包单位通知设计院人员到场进行验槽工作。 - 3、验收电缆沟钢筋及模板和角钢安装施工符合要求。施工单位可以进行浇筑施工。并要求施工单位浇筑砼质量控制，按施工规范进行施工。 - 3、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电及机械使用安全防范工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 储能够项目电缆沟木工模板制作施工，防雷接地及角钢敷设施工、雨水管道施工，基础墙防水施工、电缆沟钢筋邦扎及加工施工。电缆沟浇筑砼施工。 - 总包单位现场施工人员上午33人下午33人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域设备基础（20套）浇砼全部完成。 消防水池开挖浇垫层施工完成。 雨水管道施工完成360米。储能设备基础沙浆找平完成20套。 接地扁施工完成2300米。 电缆沟浇垫层施工完成 电缆沟浇筑80米 主变土方开挖完成。 |
| 其它事项 | 材料进场：C30砼 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |