监　理　日　志

日期：2024年11月01日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云

星期：五　　　　　　  　　　　             　         气温：       18～27°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、电缆沟钢筋邦扎及加工施工。设备基础做防水施工。电缆沟木工制模施工、SVG及35KV预置舱设备基础开挖施工。围墙圈梁制模及浇筑砼施工。 - 2、对升压区域SVG设备基础开挖施工检查，符合勘察、设计图纸要求，同时要求总包单位通知设计院人员到场进行验槽工作。 - 3、对电缆沟模板、钢筋、防雷接地、角钢焊接进行检查，部分模板上口弯曲要求施工单位整改。以及对围墙模板钢筋进行检查。钢筋间距及模板高度符合设计及规范要求。 - 3、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电及机械使用安全防范工作。 - 4、监理例会召开，重要强调要求总包单位对工程进度进行管控，并上报总进度计划，以及按照业主要求在12月30日并网。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 储能够项目电缆沟木工模板制作施工，防雷接地及角钢敷设施工、电缆沟拆模施工，基础墙防水施工、电缆沟钢筋邦扎及加工施工。SVG、35KV预置舱设备基础开挖施工。围墙圈梁制模及浇砼施工。 - 总包单位现场施工人员上午30人下午30人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域设备基础（20套）浇砼全部完成。 消防水池开挖浇垫层施工完成。 雨水管道施工完成420米。储能设备基础沙浆找平完成20套。 接地扁施工完成2370米。 电缆沟浇垫层施工完成 电缆沟浇筑施工完成80米 主变、GIS、SVG设备基础土方开挖完成。 围墙浇筑砼施工完成140米 |
| 其它事项 | 材料进场：C25砼 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |