监　理　日　志

日期：2024年11月09日　　　　　　　　　　　　       天气；       晴天

星期：六　　　　　　  　　　　             　         气温：       18～28°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、预置舱基础钢筋邦扎施工及木工制模施工、外线电缆沟开挖施工。预制舱基础浇筑砼施工。围墙砌筑施工。电缆沟拆模施工。SVG基础垫层浇筑砼施工。 - 2、对预制舱基础钢筋邦扎施工进行验收，及浇筑砼施工进行旁站工作。并检查混凝土厂商资料是否符合施工质量要求。并要求施工单位进行混凝土土覆盖养护工作。 - 3、对现场预制舱吊装进行安全旁站，并对其施工单位资料进行审核工作。要求施工单位做机械吊装使用安全防范工作。以及参加吊装前安全技术交底。 - 4、外线 顶管已完成穿管施工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 储能项目预置舱基础木工模板及制作施工，防雷接地及角钢敷设施工、预置舱钢筋邦扎及加工施工。以及笺板浇筑施工。升压区域400预制舱、站用变开挖及沙石回填施工。围墙砌筑施工。外线电缆管预埋施工及电缆沟开挖施工。安装支架加工施工。预制舱吊装施工（完成4台） - 总包单位现场施工人员上午40人下午40人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成97% 升压站设备基础沙石换填施工完成。 预置舱基础邦扎钢筋施工及笺板浇筑施工，主变基础浇筑砼施工完成。 围墙浇筑砼施工完成230米。 排水沟浇筑垫层220米。 |
| 其它事项 | 材料进场：储能设备安装4台。计划明天进场5台。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |