监　理　日　志

日期：2024年11月17日　　　　　　　　　　　　       天气；      阴天多云

星期：日　　　　　  　　　　             　         气温：       20～28°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目外线电缆沟开挖及电缆井钢筋邦扎、浇筑施工。围墙砌筑施工，400V预制舱基础、站用变基础、SVG基础、35KV预制舱基础槽钢焊接施工，以及检查验收工作，昨天模板加固已增加。储能区域电缆沟支架安装施工。回填土施工。 - 2、对外线电缆井钢筋及模板检查，及电缆井浇筑施工旁站工作。并要求施工单位做好施工安全保护工作。 - 3、对现场东侧围墙圈梁钢筋邦扎、模板制作检查及浇筑施工。 - 4、对接地变进场进行吊装旁站工作。并要求总包单位抓紧设备、电缆进场工作。 - 5、消防水池今天施工单位未进行施工。钢筋工在邦扎围墙压顶钢筋及圈梁钢筋。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 储能项目围墙砌筑施工，防雷接地及槽钢敷设施工、400V预制舱、站用变基础模板加固施工。35KV预制舱木工制模加固、SVG模板制作施工，外线电缆沟开挖、电缆井钢筋邦扎及浇筑施工，以及电缆管道施工。储能区电缆沟支架加工及焊接施工。土方回填施工。接地变吊装施工。围墙基础开挖施工，及圈梁钢筋邦扎、模板制作浇筑施工。 - 总包单位现场施工人员上午43人下午43人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成98% 升压站设备基础施工完成60% 围墙浇筑砼施工完成230米。 排水沟完成90%米。 电池舱吊装完成32台 |
| 其它事项 | 材料进场：接地变进场1台 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |