监　理　日　志

日期：2024年11月23日　　　　　　　　　　　　       天气；    多云

星期：六　　　　　  　　　　             　         气温：    14～23°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目西边大门背景墙基础放线施工。电缆沟支架加工及安装施工。以及电缆沟接地接头焊接施工。GIS基础预埋件安装施工、消防水池钢筋邦扎及钢筋加工施工，围墙砌筑施工，围墙粉刷及压顶浇筑施工。外线电缆沟回填土及电缆井浇筑施工。 - 2、对现场变流舱安装安全检查，要求施工单位做好现场吊装安全施工防范工作。并对吊装进行旁站。 - 4、对消防水池接地搭接长度不符合设计规范要求，已要求施工单位进行整改。 - 5、因天气下雨因素，场地要求施工单位采取措施铺碎石已让设备进场安装施工完成12台。 - 6、业主到现场要求总包单位加快对升压区域电缆沟、消防水池施工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 升压区GIS基础预埋件安装施工。电缆支架加工及焊接施工，电缆沟接地扁钢焊接施工。消防水池钢筋邦扎施工及加工施工。东则围墙砌筑施工、西边围墙柱、墙压顶浇筑施工，以及围墙粉刷施工。外线回填土施工、电缆井钢筋邦扎及浇筑施工。变流舱安装施工，电缆敷设施工。 - 总包单位现场施工人员上午52人下午47人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成98% 升压站设备基础施工完成90% 围墙砌筑施工完成293米。 排水管道施工完成。 电池舱吊装完成40台 变流升压舱吊装完成12台 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |