监　理　日　志

日期：2024年12月04日　　　　　　　　　　　　       天气；    晴天

星期：三　　　　　  　　　　             　         气温：     13～26°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视储能项目消防水池模板制作施工，储能区电缆接线头及电缆敷设终端接头施工。升压区电缆沟开挖、事故油池、避雷针开挖施工。电缆预埋管浇筑施工。围墙砌筑施工。外线对侧站基础开挖施工。SVG构架设备安装及固定施工。GIS设备接线施工。 - 2、对现场SVG构架设备安装安全检查及旁站，要求施工单位做好现场施工安全防范及成品保护工作。 - 3、对电缆终端接头施工进行旁站工作。 - 4、业主经理现场指导工作。并要求总包单位35KV预置舱、电缆加快进场。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 升压区域电缆沟、事故油池、避雷针基础开挖施工。消防水池木工制模施工。电缆管埋设施工。外线对侧站基础、电缆沟开挖施工。变流舱、电池舱动力电缆敷设接线及电缆终端接线头施工。SVG构架设备吊装及固定施工。围墙砌筑施工。 - 总包单位现场施工人员上午41人下午41人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设50%。 升压站设备基础施工完成100% 围墙砌筑施工完成450米。 排水管道施工完成。 电池舱吊装完成40台。。 变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台 |
| 其它事项 | 材料进场：，变压器附件、变压器油进场 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |