监　理　日　志

日期：2024年12月05日　　　　　　　　　　　　       天气；    晴天

星期：四　　　　　  　　　　             　         气温：     13～26°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视储能项目消防水池模板制作施工，储能区电缆接线头及电缆敷设终端接头施工。升压区电缆沟钢筋邦扎施工，事故油池开挖施工，避雷针基础开挖施工。电缆预埋管浇筑施工。围墙粉刷施工。外线对侧站电缆沟基础开挖施工。主变附件安装施工。 - 2、对现场主变附件安装安全检查及旁站，要求施工单位做好现场施工安全防范及成品保护工作。 - 3、对电缆终端接头施工、主变压器套管击穿试验进行旁站工作。 - 4、业主经理现场指导工作。并要求总包单位35KV预置舱、电缆加快进场。通知总包单位召开监理例会。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 升压区域电缆沟钢筋邦扎施工，事故油池基础开挖施工，避雷针基础开挖施工。消防水池木工制模施工。电缆管埋设施工。外线对侧站电缆沟基础电缆沟开挖施工。变流舱、电池舱动力电缆敷设接线及电缆终端接线头施工。箱体固定焊接施工。围墙粉刷施工。主变附件安装施工、及主变压器套管安装施工。 - 总包单位现场施工人员上午45人下午45人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设50%。 升压站设备基础施工完成100% 围墙砌筑施工完成450米。 排水管道施工完成。 电池舱吊装完成40台。。 变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台、主变安装完成 |
| 其它事项 | 材料进场：，无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |