监　理　日　志

日期：2024年12月18日　　　　　　　　　　　　       天气；    多云转晴

星期；三　　　　  　　　　             　             气温：     7～21°

工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视升压区电缆敷设施工。道路碎石铺设施工，升压区35KV预置舱内二次线敷设及接线施工。围墙砌筑施工、升压区GIS设备试验施工。母线安装施工。主变高压电缆终端接头制作。网线敷设施工。 - 2、对现场电缆及避雷针吊装施工安全检查，要求施工单位专职安全员做好现场吊装施工安全防范。及电缆成品保护工作。 - 3、对GIS、设备试验检查，要求施工单位按照规范进行试验。以及旁站工作。并对主变高压电缆头制作进行旁站工作。并对电缆送检取样进行见习证。 - 4、要求总包单位上报工程资料，并催促对侧站电缆及设备进场。当地供电局通知20号后才能进行对侧站施工，要求总包单位做好接入准备工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 升压区域35KV预置舱内二次电缆敷设及接线施工，围墙砌筑施工。升压站主变高压电缆终端电缆头制作、GIS六氟化流气体试验施工。道路铺碎石施工。母线安装施工。网线敷设施工。 - 总包单位现场施工人员上午35人下午35人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设80%。 升压站设备基础施工完成100% 围墙砌筑施工完成560米。 排水管道施工完成。 电池舱吊装完成40台。。 变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台、主变安装完成 |
| 其它事项 | 材料进场：碎石、避雷针进场。 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |