监　理　日　志

日期：2025年04月03日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天

星期；四　　  　　　　             　               气温：     11～26°

工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 今天巡视工地现场，储能电站现场储能单位厂商到场进行系统调试施工。储能四条线路有故障厂家进行消缺整改工作。及检查储能电池连接处少数温度过高厂商进行处理。涉网系统检测单位设备进入现场组装施工。试验方案中科院未进行批复。 - 要求消缺单位做好现场安全用电工作，并通知总包单位明天召开监理例会。要求总包单位抓紧对土建未完成的工程量进行施工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 今天，现场储能电站。储能单位厂家到现场进行储能系统消缺整改。储能电池连接线温度高进行处理。升压舱安纽开关更换。人员8人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成 - 全站倒送电施工完成。 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |