监　理　日　志

日期：2024年9月29日　　　　　　　　　　　　     天气；   多云

星期：日　　　　　　　  　　　　             　  气温：  24～34°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目基础没有开挖，钢筋邦扎施工，木工模板加固施工，槽钢焊接施工。 - 2、上午现场保税区电网维护停电，槽钢安装没有施工，下午来电进行槽钢安装，晚上加班进行施工要求施工单位做好安全防范工作。 - 3、要求总包单位尽快联系设计单位出图。并天气好转尽快联系渣土公司将土方外运，避免出现工期延迟。监理支付款申请表原件交给业主现场管理人员 。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站现场木工模板加固施工，槽钢焊接施工。钢筋邦扎施工。 - 总包单位现场施工人员6人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 现场设备基础换填浇砼垫层完成20只。 基础开挖、换填施工完成20只 设备基础笺板浇筑12只 |
| 其它事项 | 材料进场：无 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |