监　理　日　志

日期：2024年9月30日　　　　　　　　　　　　     天气；   多云

星期：一　　　　　　　  　　　　             　  气温：  24～35°

工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今天巡视储能项目基础笺板浇筑（4只）及墙板浇筑施工（6只）、钢筋邦扎施工，木工模板加固施工，防雷接地敷设施工。 - 2、对浇筑前的钢筋、模板、槽钢安装进行检查，部分钢筋保护层及模板安装、槽钢焊缝不符合施工规范，要求施工单位立即整改才能进行下道工序施工。并检查混凝土厂商混凝土开盘报告、配合比、出场证明合格证。现场试压块制作及要求施工单位振捣混凝土密实施工。 - 3、要求总包单位尽快联系设计单位出图。并天气好转尽快联系渣土公司将土方外运，避免出现工期延迟。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |
|  | 中国电建集团贵州工程有限公司 |  | - 施工单位现场储能电站现场基础浇筑施工，木工模板加固施工，防雷焊接施工。钢筋加工及钢筋整改施工。 - 总包单位现场施工人员19人。 - 挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。 |
|  | 工程施工数量累计 |  | - 储能基础防雷接地敷设6只 - 储能基础墙板浇筑完成6只。 - 现场设备基础换填浇砼垫层完成20只。 基础开挖、换填施工完成20只 设备基础笺板浇筑16只 设备基础钢筋邦扎完成16只。 |
| 其它事项 | 材料进场：C30混凝土130方 |  |  |
| 现场监理人员 |  | 王登营 |  |
| 记录人员 总监理工程师代表 |  | 王登营 |  |