**监 理 日 志**

**工程名称**：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年10 月 28日 星期 一   | 天气 | 多云 | 气温 | 8℃至18℃ |
| 监理人员动态：1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：1、管桩进场349根，，个别管桩壁厚不足65mm。  |
| 施工方人员动态：4人 |
| 吊车1台，打桩机1台、挖掘机1台、推土机1台 |
| 施 进工 度部 情位 况 | 今日施工内容：光伏区：1、53区场区道路施工。 |
| 检 的查 问发 题现 | 1、管桩进场检验，个别管桩壁厚不足65mm，下发通知单要求总包退厂处理2、检查随车吊司机证件，2个挂吊钩人员未戴安全帽，当场要求立即改正戴上安全帽3、随车吊作业区域，未设置警示带，没有专人指挥，下发通知单要求总包整改 |
| 处 意理 见措 结施 果 | 暂无 |
| 协 或调 其内 他容 | 暂无 |
| 记录人： | 总监（总监代表）签阅： |