监　理　日　志

日期：2024年 10  月  19  日　                                天气：阴

星期： 六                                                    温度: 10--17℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 编制监理前期资料 接地扁钢进场验收 二期基础开挖 二期基础动力触探 一期桩基定位放线 二期动力基础触探，测量结果84--90kpa，达不到设计要求，与业主、总包商谈，在 -80 的基础上再下挖50公分，再用30公分的土方回填压实，再进行20公分的碎石压实，最后进行触探，符合要求后才能进行垫层浇筑 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 钢筋预制加工 二期基础开挖 一期桩基定位放线 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |