监　理　日　志

日期：2024年 10  月  20  日　                                天气：晴

星期： 日                                                    温度: 10--17℃

工程名称:天合光能光电一期22.5MW/45MWh、二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 编制监理前期资料 质量方面： 1、一期管桩进场验收，符合要求，打桩57根，要求施工单位必须保证桩位和桩顶标高符合规范和设计要求 2、二期基础开挖，因含水率过高，地基呈现橡皮土，与设计单位、地勘单位、业主、总包一起确认施工方案，最后设计单位同意在原标高的基础上下挖50公分，进行砂石混填，同时进行轻微井点降水，最后由第三方检测机构现场检测，密实度达到设计承载力后方可进行垫层浇筑。 安全方面： - 一期打桩过程中，周边围挡未设置安全警示带，未张贴悬挂安全警示牌 - 西侧挖管区域未进行围挡 - 二期木工圆盘锯未设置保护罩，未使用带漏保装置的插排，临时电箱未见日巡检记录 - 以上安全文明施工问题要求施工单位立即按照要求进行整改 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 钢筋预制加工，二期已经全部完成，一期加工40% 二期基础开挖，砂石混填50%，木工垫层支模 一期打桩57根 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |