**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 12 日　 天气：晴

星期： 二 温度: 10--22℃

工程名称:天合光能光电一期22.5MW/45MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 巡视现场  检查工字钢加肋焊接施工，要求满焊，表面清理干净，再刷涂油漆，下午验收，符合要求。  检查电缆沟砌筑施工，要求控制好灰缝高度，整体水平，粉刷时保持平整。  检查接地扁铁引上线施工，要求搭接面积符合要求，三面施焊，焊接完成后清理焊渣，刷涂防锈漆。  电池舱进场，旁站吊装，吊装前检查吊车证件和人员证件，安装人员的证件均符合要求，吊装时设置好警戒线，安排专业安全员，严格按照吊装方案进行施工，杜绝安全事故发生。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 桩头工字钢焊接  电缆沟砌筑，粉刷  接地扁铁引上线焊接  设备吊装5台 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |