**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 14 日　 天气：阴

星期： 四 温度: 10--22℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查电缆沟砌筑施工，现场存在砌砖不在一条线问题，要求施工单位推到，重新放线砌筑，同时要求注意砌筑砂浆的配合比必须达标。  旁站电池舱吊装（今日2台），要求现场做好安全施工，设置警戒线和警示标牌，设备吊装时控制好水平。  检查接地环网焊接施工，现场观感较差，要求施工人员在注意焊接质量的同时也要保证焊缝美观。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟砌筑  电池舱吊装2台  接地环网焊接 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |