监　理　日　志

日期：2024年 11  月  24  日　                                天气：晴

星期： 日                                                   温度: 2--14℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 检查电缆沟压顶粉刷找平，要求测量标高，保持整个电缆沟在同一标高，以便后期盖板覆盖。侧面有孔洞、麻面的部位进行修补。 检查电缆沟内支架安装施工，要求螺丝固定牢实，不能有歪斜现象。 检查二期配电房柜体改造施工，要求做好高压柜电流互感器的励磁、变比、电阻试验，同时拍好定值，施工时要求专人监护，穿戴好绝缘防护，按照图纸设计和设备参数要求进行接线，施工结束后再进行测试，确保无误后，清理工器具离场。 质监站现场检查，提出整改项，要求施工单位3天内完成整改并回复。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟压顶粉刷 电缆支架安装 配电室柜体改造 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |