监　理　日　志

日期：2024年 11  月 27日　                                天气：晴

星期： 三                                                   温度: 2--6℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 检查电缆沟底积水区域重新找坡，要求两侧高，中间低，方便流水 检查设备底座与槽钢焊接，要求垫铁不能超过两层，满焊，焊渣清理干净，刷涂防锈漆后，表面在刷涂箱体一样的颜色。 检查设备直阻、绝缘试验，要求必须符合设备参数，试验完成后形成书面记录上报监理部。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟沟底找坡 电池舱、PCS舱吊装直阻试验 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |