**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 87日　 天气：晴

星期： 四 温度: 2--9℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查北侧消防管道预埋开挖，要求深度符合设计要求，管道连接采用卡箍连接，螺丝必须紧固，地面以上部分必须与墙体固定。  检查设备底座与槽钢焊接，要求垫铁不能超过两层，满焊，焊渣清理干净，刷涂防锈漆后，表面在刷涂箱体一样的颜色。  检查电缆沟压顶粉刷，要求使用水平仪测量，统一标高，方便后期盖板放置。  参加调试方案审核腾讯会议 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟压顶找平粉刷  设备底座焊接  北侧开挖消防管道预埋 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |