**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 10日　 天气：阴

星期： 二 温度: 0-8℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视检查西南侧消防管道埋设安装，要求管道做好防腐，接头管口打磨光滑，卡箍紧固，做打压前的准备工作。检查一次设备舱内柜体控制线缆放线施工，要求按照图纸，对应好每个元器件的线缆型号，做好标识，同时不能破坏线缆绝缘保护层。检查电池舱接线施工，要求剥线时不能破坏里面的铜芯绝缘皮，铠带剥除后要再用铜编织带连接到设备接地排。铜鼻子压接必须牢固，母排连接时，内外的铜鼻子必须是平面紧贴母排，中间不允许有空隙，螺丝紧固，同时做好电缆标识。检查西侧雨水管道埋设施工，要求按照图纸控制好每个管井的标高，管道底部用土填实，后期再进行包缝处理。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 南侧消防管道安装雨水管道埋设一次设备舱柜体放电缆电池舱电缆终端制作  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |