**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 10日　 天气：阴

星期： 二 温度: 0-8℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查西南侧消防管道埋设安装，要求管道做好防腐，接头管口打磨光滑，卡箍紧固，做打压前的准备工作。  检查一次设备舱内柜体控制线缆放线施工，要求按照图纸，对应好每个元器件的线缆型号，做好标识，同时不能破坏线缆绝缘保护层。  检查电池舱接线施工，要求剥线时不能破坏里面的铜芯绝缘皮，铠带剥除后要再用铜编织带连接到设备接地排。铜鼻子压接必须牢固，母排连接时，内外的铜鼻子必须是平面紧贴母排，中间不允许有空隙，螺丝紧固，同时做好电缆标识。  检查西侧雨水管道埋设施工，要求按照图纸控制好每个管井的标高，管道底部用土填实，后期再进行包缝处理。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 南侧消防管道安装  雨水管道埋设  一次设备舱柜体放电缆  电池舱电缆终端制作 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |