**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 11日　 天气：晴

星期： 三 温度: 1--9℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查西南侧消防管道打压试验，要求保压最少1小时，压力不降。其他设备消防管道对接时保持管道平整，卡箍牢固。  检查一次设备舱内柜体控制线缆接线施工，要求按照图纸，对应好每个元器件的线缆型号，做好标识，同时不能破坏线缆绝缘保护层。  检查电池舱接线施工，要求剥线时不能破坏里面的铜芯绝缘皮，铠带剥除后要再用铜编织带连接到设备接地排。铜鼻子压接必须牢固，母排连接时，内外的铜鼻子必须是平面紧贴母排，中间不允许有空隙，螺丝紧固，同时做好电缆标识。  现场安全检查，要求检查出来的问题及时整改，做好现场安全文明施工工作，迎接天合总部检查。  召开监理例会 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 南侧消防管道打压试验  雨水管道埋设  设备接线  设备接地施工 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |