监　理　日　志

日期：2024年 12  月 16日　                                天气：晴

星期： 一                                                   温度: -3--10℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 检查一次设备舱高压电缆终端制作安装施工。要求施工前检查电缆外观质量，无破损、油渍等现象，剥皮前测量好电缆尺寸，按照电缆终端制作工艺流程标准进行操作，终端制作完成后对电缆进行绝缘电阻、耐压试验，试验完成后调整好电缆路径，保持每根电缆无交叉现象，做好相序标识，螺丝紧固时要求铜鼻子必须光滑，与铜排紧贴，中间无缝隙，紧固完成后使用扭力扳手确认紧固到位。确保施工结束后，清理舱体底部的垃圾材料，经验收合格方可关闭舱门。 检查设备之间回填施工，要求底层灰土，分层夯实，不能有建筑垃圾和混凝土渣块。 天合公司检查组对现场进行安全质量大检查，提出的问题要求施工单位及时整改并回复。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 光纤熔接 高压电缆敷设、终端制作安装 场地部分回填 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |