**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 19日　 天气：晴

星期： 四 温度: -3-5℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视检查场地回填施工，要求底层灰土，分层夯实，不能有建筑垃圾和混凝土渣块。检查电缆头安装，要求铜鼻子表面不能有毛刺，用锉刀磨平，铜鼻子与铜排必须紧贴无缝隙，螺丝紧固，垫片不能缺少，最后用扭力扳手确认力矩。检查雨水管道混凝土包缝，要求按照图纸设计要求进行施工，道路范围内的管道必须全数包缝。高压电缆耐压试验，要求做好技术交底和安全交底，拉好警戒线，注意施工安全。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆头安装高压电缆耐压试验设备调试场地部分回填  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |