**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 20日　 天气：晴

星期： 五 温度: -5-4℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查场地回填施工，要求底层灰土，分层夯实，不能有建筑垃圾和混凝土渣块。  检查电缆头安装，要求电缆校正防止电缆交织，，铜鼻子与铜排必须紧贴无缝隙，螺丝紧固，垫片不能缺少，最后用扭力扳手确认力矩。  检查消防井砌筑，要求按照图纸设计要求进行施工。  检查设备舱防火封堵，要求封堵要保证封堵材料填充密实。对于较大的孔洞，可以分层填充，每层填充后适当压实。例如，在填充较大的电缆贯穿孔时，先填入部分防火泥，用工具压实后再继续填充，确保没有空隙。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆头安装，设备舱电缆挂标识牌，高压电缆头安装，设备舱防火封，电池舱设备系统调试。设备舱刷黄绿漆。  场地部分回填，电缆沟压顶梁抹灰，消防井砌筑。 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |