**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 22日　 天气：晴

星期： 日 温度: -5-4℃

工程名称:天合光能光电一期22.5MW/45MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视检查围墙砌筑，要求灰浆饱满，砖缝平整。检查电池舱设备系统调试。检查东南侧围墙基础垫层浇筑，要求振捣均匀及表面平整。检查设备舱防火封堵，要求封堵要保证封堵材料填充密实。对于较大的孔洞，可以分层填充，每层填充后适当压实。例如，在填充较大的电缆贯穿孔时，先填入部分防火泥，用工具压实后再继续填充，确保没有空隙。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 东南侧围墙基础垫层浇筑，南侧围墙砌筑，防爆墙抹灰。电池设备舱系统调试，设备舱防火封堵，设备舱电缆挂标识牌，设备舱接地刷黄绿漆，一次舱高压电缆头安装。场地部分回填  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |