**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 25日　 天气：晴

星期： 三 温度: 0--10℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查设备舱防火封堵，要求封堵要保证封堵材料填充密实。对于较大的孔洞，可以先装防火板，分层填充，每层填充后适当压实。例如，在填充较大的电缆贯穿孔时，先填入部分防火泥，用工具压实后再继续填充，确保没有空隙。  检查设备调试，要求按照各个设备参数和国家规范进行调试，调试完成后出具调试报告。  要求电气单位对各个舱体内部进行吹扫清理工作，完成后报验，全部符合要求后关闭舱门。  检查进场路基使用的级配碎石，不符合要求，按照规定做退场处理，同时要求新进场的材料必须先报验，验收合格后方能进场使用。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 设备舱防火封，电池舱设备系统调试。  场地部分回填夯实 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |