**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 3日　 天气：阴

星期： 二 温度: 2--12℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视检查南侧消防管道安装，要求管口不能有毛刺，卡箍牢固，回填前必须做好防腐施工。检查电缆敷设施工，要求对照图纸，确认电缆规格型号，敷设时不能破坏电缆绝缘外保护皮。检查与110KV天能变连接的电缆沟砌筑施工，要求尺寸1000\*1100，保持墙体垂直度，支架预埋件预埋时60公分一档，两侧交叉预埋。检查接地环网电阻测试，数值达到设计要求。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 南侧消防管道安装电缆敷设电缆沟砌筑接地电阻测试  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |