**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 5日　 天气：阴

星期： 四 温度: 1--11℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查西侧消防管道安装，要求管口不能有毛刺，卡箍牢固，回填前必须做好防腐施工。  检查电缆敷设施工，要求对照图纸，确认电缆规格型号，敷设时不能破坏电缆绝缘外保护皮。  检查防爆墙基础浇筑，要求混凝土标号C30，塌拉度14，浇筑方量3方，浇筑时充分振捣，拆模后表面不能有孔洞、麻面等现象。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 西侧消防管道安装  电缆敷设  防爆墙基础浇筑 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |