**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 7日　 天气：晴

星期： 六 温度: -6-7℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查北侧消防管道打压试验，按照图纸要求试验压力0.9MPa，保压半小时不下降，管道接头处理较好，可以进行下道工序施工。  检查北侧雨水管道埋设，要求按照图纸控制好各个水井的井底标高，不能有反水现象。  检查防爆墙地面以上加气块砌筑施工，要求与构造柱之间留好马芽槎，两层设置拉筋与构造柱钢筋连接，灰缝控制适当，大小一致。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 北侧消防管道打压试验  雨水管道埋设  防爆墙砌筑  厂区消防主管开挖 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |