**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 8日　 天气：晴

星期： 日 温度: -3-6℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视检查南侧消防管道埋设安装，要求管道做好防腐，接头管口打磨光滑，卡箍紧固。晚上主管停水，施工单位必须把两根125主管与厂区主管对接完成，同时装好阀门。检查北侧雨水管道埋设，要求按照图纸控制好各个水井的井底标高，不能有反水现象。检查一次设备舱内柜体控制线缆放线施工，要求按照图纸，对应好每个元器件的线缆型号，做好标识，同时不能破坏线缆绝缘保护层。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 南侧消防管道安装雨水管道埋设围墙基础支模厂区消防主管开挖一次设备舱柜体放电缆  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |