监　理　日　志

日期：2024年 12  月 9日　                                天气：晴

星期： 一                                                   温度: 0-8℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 正常巡视 检查西南侧消防管道埋设安装，要求管道做好防腐，接头管口打磨光滑，卡箍紧固。南侧消防管道打压试验，符合要求。 检查一次设备舱内柜体控制线缆放线施工，要求按照图纸，对应好每个元器件的线缆型号，做好标识，同时不能破坏线缆绝缘保护层。 检查电池舱接线施工，要求剥线时不能破坏里面的铜芯绝缘皮，铠带剥除后要再用铜编织带连接到设备接地排。铜鼻子压接必须牢固，母排连接时，内外的铜鼻子必须是平面紧贴母排，中间不允许有空隙，螺丝紧固，同时做好电缆标识。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 南侧消防管道安装 雨水管道埋设 厂区消防主管与站内主管对接 一次设备舱柜体放电缆 电池舱电缆终端制作 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |