**监　理　日　志**

日期：2025年 3 月 20 日　 天气：晴

星期： 四 温度: 8--22°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改施工。  检查灭火器箱体样板，厚度实测0.9-1.03mm，工艺质量基本符合要求，推拉门门板厚度实测1.0mm左右，符合要求。  二次接线检查，PT变比检测，符合要求，要求所有线路均要检测，并提供书面报告。  与业主赵总确认，一期包缝砸掉至地平以下5cm，再用细石混凝土浇筑抹平，防火墙颜色等厂家提供色标，尽量选用白色或者柔和点的颜色，二期进门主道路做消防标识网格线。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |