**监　理　日　志**

日期：2025年 3 月 21 日　 天气：晴

星期： 五 温度: 11--24°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 整理监理资料。检查消缺项整改施工。更换推拉门门板，要求表面平整，无凹凸现象，背面加固牢实。检查一次舱内并网柜PT熔断器小车二次线路更换，要求对照图纸，每根线接驳清楚，螺丝紧固，恢复前做好试验，再清理垃圾。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |