监　理　日　志

日期：2025年 3 月  22  日　                                     天气：晴

星期： 六                                                     温度: 11--26°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 整理监理资料。 检查消缺项整改施工。 1202开关柜送电失败，初步分析原因有：消谐装置、熔断器，互感器损坏，协调厂家生产，现场要求泰开厂家技术人员继续排查问题原因，确保一周后安装不再出问题。 土建安排人员对原厂区围栏进行清理，油漆破损部位进行重新刷漆。 防火墙和大门柱经业主确认使用真石漆，大门柱颜色与110变电站相同，防火墙颜色采用色卡中00NN/72/000积雪灰。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 周飞 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |