监　理　日　志

日期：2025年 3 月  31  日　                                     天气：晴

星期： 一                                                     温度: 5—15°

14°

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 整理监理资料。 检查消缺项整改。 PCS冷冻设备检查，3.304#PCS冷冻设备管道漏液，排查问题是管道破裂，今日厂家来人全数检查。 电缆沟南侧路面因气温过低，表皮起壳脱皮，今日表面重新刷涂水泥浆，但是表面存在许多刮痕，不光滑，要求施工单位重新刷涂。 开关柜内PT损坏，当时总包要求厂家更换3台，但是到货只有1台，业主不认可，要求厂家：1、3台全部更换，2、写承诺书给甲方，后期出现问题和损失由厂家全部承担。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |