监　理　日　志

日期：2025年 4 月  15日　                                     天气：晴

星期： 二                                                    温度: 18—28℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

| 监理 工作 情 况 | 整理监理资料。 检查消缺项整改。 中午2A电池仓pack液冷系统管道接头处脱节，冷冻液泄露，从舱体内部泄露到舱体外，具体原因不明，通知厂家来人处理，分析原因。要求厂家必须尽快处理，全数检查，不能影响周五试验单位进场正常进行工作。 下午4点半左右天合储能来人更换脱节管道后，说明能正常发电，但是业主不同意，要求全数检查无误后才能发电，最后沟通，让厂家出具事故分析报告，双方确认后再发电。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| 本日现场监理人员 |  | 朱健康 |
| 记录人: 朱健康 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康 |