**监　理　日　志**

日期：2025年 6 月 10 日　 天气：阴

星期： 二 温度: 20-30 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  7#箱变高低压穿越试验。昨天对7#箱变做试验时从小功率开始进行试验，在功率达到400KW时箱变侧跳闸，今日总包组织储能厂家、许继、试验单位、电气分包单位线上会议，讨论分析可能存在的问题，要求各单位尽快分析，找出原因，出具解决方案。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |